## Medición Voltaje
TOLÓN FASHION MALL | [10 empty] | GERENCIA DE OPERACIONES
GERENCIA DE OPERACIONES | [10 empty] | CONTROL DE VOLTAJE
CONTROL DE VOLTAJE
[13 empty] | FECHA: / / |  |  |  |  | FECHA: / /
|  | FECHA: / / |  |  |  |  | FECHA: / /
[14 empty] | CHILLER #1 |  |  |  |  | CHILLER #3
|  |  | CHILLER #1 |  |  |  |  | CHILLER #3
[14 empty] | V L1 - 2 | V L2 - 3 | V L3 - 1 |  |  | V L1 - 2 | V L2 - 3 | V L3 - 1
|  |  | V L1 - 2 | V L2 - 3 | V L3 - 1 |  |  | V L1 - 2 | V L2 - 3 | V L3 - 1 |  | (OP) | 19:00 |  |  |  | (OP) | 19:00
| (OP) | 5:00 |  |  |  | (OP) | 6:30am |  |  |  |  | (F) | 20:00 |  |  |  | (F) | 20:00
| (F) | 08:30am |  |  |  | (F) | 08:30am |  |  |  |  | (F) | 21:00 |  |  |  | (F) | 21:00
| (F) | 11:00am |  |  |  | (F) | 11:00am |  |  |  |  | (OP) | 22:00 |  |  |  | (OP) | 22:00
| (OP) | 02:00pm |  |  |  | (OP) | 02:00pm |  |  |  |  | (F) | 23:00 |  |  |  | (F) | 23:00
| (F) | 04:00pm |  |  |  | (F) | 04:00pm |  |  |  |  | (OP) | 24:00 |  |  |  | (OP) | 24:00
| (OP) | 06:00pm |  |  |  | (OP) | 06:00pm |  |  |  |  | (OP) | 25:00 |  |  |  | (OP) | 25:00
Observaciones:
Observaciones:
Nombre operador nocturno:
[13 empty] | FIRMA |  |  | HORA DE APAGADO DE LOS CHILLERS
[16 empty] | CHILLER #1 |  |  | CHILLER #3

## NOCTURNO
TOLÓN FASHION MALL
GERENCIA DE OPERACIONES
CONTROL DE VALORES EN CHILLERS
TEMPERATURA AMBIENTE:
FECHA: / / |  |  | Chiller N° 1 | [5 empty] | Chiller N° 3 | [5 empty] | Datos de referencia
COMPONENTE / ITEM |  | UND | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
EVAPORADOR | Temp. Salida | ºF | [12 empty] | 45°F
| Temp. Retorno | ºF | [12 empty] | 55°F
| P. Del Evaporador | PSI | [12 empty] | 36 PSI
| T. de Saturación | °F | [12 empty] | 38 - 44
CONDENSADOR | Temp. Retorno | ºF | [12 empty] | 70 - 85
| Temp. Salida | ºF | [12 empty] | 80 - 95
| Temp. de Saturación | ºF | [12 empty] | 90 - 98
| P. en Condensador | PSI | [12 empty] | 118
COMPRESOR | Temperatura descarga | °F
| Sobrecalentamiento descarga | °F | [12 empty] | 20-30
| % de límite de corriente motor | %
| Temperatura de aceite | ºF | [12 empty] | 110 - 125
| Presión de aceite | PSIG | [12 empty] | 60 - 69
| SURGE | -
(*)Observaciones:
TECNICO NOCTURNO
Elaborado por: |  |  | Mañana | Encendido por:
Supervisor:
Elaborado por:
Supervisor: |  |  |  | Firma:
Hora de apagado CHILLER #01 |  |  | Hora de apagado CHILLER #03
(*) Reportar paradas imprevistas de los CHILLER´s - Hora

## DIURNO
TOLÓN FASHION MALL
GERENCIA DE OPERACIONES
CONTROL DE VALORES EN CHILLERS
TEMPERATURA AMBIENTE:
FECHA: / / |  |  | Chiller N° 1 | [7 empty] | Chiller N° 3 | [7 empty] | Datos de referencia
COMPONENTE / ITEM |  | UND | 05:00AM (OP) | 07:30AM (OP) | 08:30AM (F) | 10:00AM (F) | 11AM (F) | 2PM (OP) | 4PM (F) | 6PM (OP) | 6:30AM (OP) | 7:30AM (OP) | 08:30AM (F) | 10:00AM (F) | 11AM (F) | 2PM (OP) | 4PM (F) | 6PM (OP)
EVAPORADOR | Temp. Salida | ºF | [16 empty] | 45°F
| Temp. Retorno | ºF | [16 empty] | 55°F
| P. Del Evaporador | PSI | [16 empty] | 36 PSI
| T. de Saturación | °F | [16 empty] | 38 - 44
CONDENSADOR | Temp. Retorno | ºF | [16 empty] | 70 - 85
| Temp. Salida | ºF | [16 empty] | 80 - 95
| Temp. de Saturación | ºF | [16 empty] | 90 - 98
| P. en Condensador | PSI | [16 empty] | 118
COMPRESOR | Temperatura descarga | °F
| Sobrecalentamiento descarga | °F | [16 empty] | 20-30
| % de límite de corriente motor | %
| Temperatura de aceite | ºF | [16 empty] | 110 - 125
| Presión de aceite | PSIG | [16 empty] | 60 - 69
| SURGE | -
(*)Observaciones:
TECNICO DIURNO
Elaborado por: |  |  | Mañana | Encendido por:
Supervisor:
(*) Reportar paradas imprevistas de los CHILLER´s - Hora